### АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДУБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ### ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ от; 25.12.2013; 40. с. Красная Дубрава.

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на период до 2023 года

В соответствии  с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на период до 2023 года. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Краснодубравского сельсовета  в сети    «Интернет».

Глава администрации

Краснодубравского сельсовета                                                      Ю.И.Болтышов

Утверждена

Постановлением Администрации

Краснодубравского сельсовета

От 25.12.2013 № 40

Схема водоснабжения и водоотведения

Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области

2013г.

с.Красная Дубрава

I.                  Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Краснодубравского  сельсовета Земетчинского района Пензенской области являются:

1.   Фдедеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

2.  Генеральный план Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

                    определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

                    повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

                    минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

                    обеспечение жителей Краснодубравского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению

1.     Краткая характеристика Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

Территория Краснодубравского сельсовета расположена в северо-восточной части Земетчинского района и на северо-западе Пензенской области.

Общая площадь территории сельсовета составляет  19163,01 га.

Административно - хозяйственным центром является село Красная Дубрава, расположенное в 20 км от районного центра Земетчино и в 219 км от областного центра г.Пензы.

В настоящее время на территории Краснодубравского сельсовета проживает 1540 человек, которые расселяются в 6-ти населенных пунктах: село Красная Дубрава – 554 чел, село Чернышово – 11 чел, деревня Лачиново – 48 чел, деревня Андреевка – 2 чел, село Вяземка – 677 чел, село Сядемка – 248 чел.

Рельеф территории Краснодубравского сельсовета изрезан овражно-балочной сетью.

Массивы со склонами различной крутизны.

Многие балки задернованы и поросли древесной растительностью.

В целом по условиям рельефа территория хозяйства вполне пригодна для сельхозпроизводства и применения с/х машин, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где выражены процессы водной эрозии.

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Кита, озеро Маховое  и долинами небольших безымянных ручьев.

Из искусственных водоемов имеются пруды.

Река Кита протекает с юго-востока на северо-запад в северной части  с.Красная Дубрава.

Озеро Маховое расположено в западной части  территории Краснодубравского сельсовета.

Пруды в хозяйстве питаются талыми и дождевыми водами.

Климат на территории Краснодубравского сельсовета умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Преобладающее направление ветра являются в летний период северо-западные, в зимний период - юго-восточные.

Основными природными ресурсами поселения являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.

На территории Краснодубравского сельсовета расположены 3 скважины. Услуги по водоснабжению  предоставляют ООО «Водоканал» и СПОСК «Дубрава». Обслуживающие организации выполняют следующие работы :

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

ООО «Водоканал» и СПОСК «Дубрава» имеют лицензии на право пользования с целевым назначением и видами работ по добыче питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Краснодубравского  сельского   поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Перспективное водоснабжение населенных пунктов предусмотрено из артскважин и шахтных колодцев. Для эксплуатации рекомендуется водоносный горизонт, представленный трещиноватым известняком и доломитами верхнего отдела девонской системы.

Ожидаемый дебит до 10 м3/сут. Вода пресная, гидрокарбонатнокальциевая, по химическим бактериологическим показателям соответствует ГОСТу  «Вода питьевая».

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

Необходимо выполнить реконструкцию существующих артскважин и предусмотреть дополнительно резервную артскважину.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения Краснодубравского сельсовета на перспективу рекомендуется принять вариант с двумя подъемами, хранением регулирующего запаса воды в баке водонапорной башни, неприкосновенного запаса в резервуарах чистой воды. В проекте принимается водопровод по назначению, совмещенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.

В соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84* зона санитарной охраны у источников водоснабжения должна состоять из 3-х поясов:

I пояс-зона строгого режима – 30м;

II и III пояс-режим ограничений от химического и бактериологического загрязнения.

Граница I пояса устанавливается в соответствии СНиП 2.04.02.84*.

Граница II и III поясов определяются расчетом на последующих стадиях проектирования после проведения специальных гидрогеологических работ.

3.                Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Краснодубравского сельсовета

Существующее водоснабжение населенных пунктов Краснодубравского сельсовета осуществляется за счет подземных вод артскважин и шахтных колодцев. Общее водопотребление составляет 154,65 м3/сут. Скважины  не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны,  эксплуатируют водоносные горизонты – известняк трещиноватый, залегающий на глубине 125м.

Водоснабжение с.Вяземка осуществляется из артезианской скважины путем подъема воды в вононапорную башню, глубина скважины 150,0 п.м., диаметр обсадной трубы 218 мм, диаметр водозаборной трубы 110 мм, установлен погружной насос марки ЭЦВ6-10-110, глубина установки насоса 90,0 п.м., производительность 10 куб/час . Год ввода в эксплуатацию 1967г. Водонапорная башня высотой 14,6 п.м., диаметр основания 1200 мм, диаметр бака 2900 мм, объем водонапорного бака 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1965. Фактически поднято воды за 2012г. – 7,7 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с.Вяземка – 0,46 км.: из стальных труб диаметром 57 мм – 526,0 м, из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм – 4122,0 м. Год ввода в эксплуатацию – 2002 .

Износ существующих сетей составляет 20% по состоянию на 17.03.2011 г., артезианской скважины по состоянию на 07.04.2011 г – 75 %, вононапорной башни по состоянию на 07.04 2011 г – 90 %  согласно техническим паспортам, выданным ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости  - Федеральное БТИ»

Одна из артскважин находится в восточной части села. Другая артскважина находится в центре села в юго-западной части и в настоящее время не эксплуатируется. Водопроводная сеть находится в удовлетворительном состоянии.

Объем потребления воды  населением села Вяземка – 7 тыс. м3 за год.

В настоящее время обслуживающей организацией является ООО «Водоканал» р.п.Земетчино.

Тарифы на коммунальные услуги на территории с.Вяземка

|  | Норматив потребления в месяц куб.м. | Тариф за 1 куб.м. руб.коп | Тариф руб.коп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение (куб.м. на 1 чел) |  |  |  |
| - с общей водоразборной колонки | 1,22 | 30-75 | 37-52 |
| -в жилых домах с водопроводом без канализации | 1,77 | 30-75 | 54-43 |
| - в жилых домах с водопроводом и канализацией, без туалетов | 4,38 | 30-75 | 134-68 |
| - в жилых домах с водопроводом, канализацией, с ваннами, с туалетами, с водонагревателями | 6,67 | 30-75 | 205-10 |
| - за содержание и поение 1 головы скота: |  |  |  |
| свиньи | 0,55 | 30-75 | 16-91 |
| КРС | 2,13 | 30-75 | 65-50 |
| Овцы, козы | 0,17 | 30-75 | 5-23 |
| Помывка в частной бане | 0,6 | 30-75 | 18-45 |
| 2. Полив приусадебных участков (на 100 кв.м.) | 7 | 30-75 | 215-25 |
| 3. Водоотведение (куб.м. на 1 чел) |  |  |  |
| - вывоз нечистот в жилых домах с водопроводом и канализацией, без туалетов | 4,38 | 26-13 | 114-45 |
| -вывоз нечистот в жилых домах с водопроводом, канализацией, с ваннами, с туалетами, с водонагревателями | 6,67 | 26-13 | 174-29 |

Водоснабжение с.Красная Дубрава осуществляется из артезианской скважины путем подъема воды в вононапорную башню, глубина скважины 135,0 п.м., диаметр обсадной трубы 300 мм, диаметр водозаборной трубы 57 мм, установлен погружной насос марки 1ЭЦВ6-10-80, глубина установки насоса 85,0 п.м., производительность 10 куб/час . Год ввода в эксплуатацию 1989 г. Водонапорная башня высотой 11,4 п.м., диаметр основания 1200 мм, диаметр бака 1200 мм, объем водонапорного бака 15 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1989. Фактически поднято воды за 2012г. – 5,27 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с.Красная Дубрава – 2,9 км.: из чугунных труб диаметром 100 мм – 937,0 м, из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм – 795,0 м., из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 1149,0 м. Год ввода в эксплуатацию – 1988 .

В настоящее время обслуживающей организацией является СПОСК «Дубрава» с. Красная Дубрава Земетчинского района Пензенской области.

Износ существующих сетей составляет 45% по состоянию на 19.12.2011 г., артезианской скважины и водонапорной башни по состоянию на 10.01.2011 г – 50 %, согласно техническим паспортам, выданным ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости  - Федеральное БТИ»

Таблица водопотребления по с. Красная Дубрава и с.Вяземка  на 2013г.

Таблица 1.

|  | Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | с. Вяземка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 160/160 | 20800 | 7592 |  |
|  |  | Полив | чел | 55 | 50 | 2750 | 165 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 23550 | 7757 |  |
|  | с.Красная Дубрава |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 89 | 160/160 | 14240 | 5197,6 |  |
|  |  | Полив | чел | 24 | 50 | 1200 | 72 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 15440 | 5269,6 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 38990 | 13026,6 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоснабжение населенных пунктов: Сядемка, Чернышово, Лачиново, Андреевка осуществляется из шахтных колодцев.

Ведется лабораторный контроль за качеством воды Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ» в Земетчинском районе.

Существующие планы водопроводной сети в с.Вяземка и с.Красная Дубрава приведены в Приложении 1.

4.     Основные проблемы систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия некоторых объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Краснодубравского сельсовета в перспективе необходимо предусмотреть:

1.                капитальный ремонт существующих глубоководных скважин с заменой технологического оборудования;

2.                поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

Общий сброс сточных вод по сельскому поселению от существующих объектов составляет 139,19 м3/сут.В настоящее время централизованная система канализации в с. Красная Дубрава отсутствует.

Хозбытовые стоки от существующих и проектируемых объектов I-ой очереди строительства сбрасываются в малые очистные сооружения (типа септик, выгреб) с дальнейшей утилизацией на поля запахивания. Сточные воды и навоз от личного животноводчества используется как удобрение на личных  приусадебных  участках.

На дальнейшую перспективу предлагаются  О.С., площадь участка определяется на дальнейшей стадии проектирования.

Проектируемая яма Беккари и участок компостирования ТБО предусмотрены восточнее села Красная Дубрава. Площадь под участок компостирования ТБО ориентировочно - 0,15га, ямы Беккари – 0,01га из категории «земель сельхозназначения» с переводом в категорию «земель промышленности» (площадь уточняется при дальнейшем проектировании).

Объем стоков рассчитан согласно СНиП 2.04.01-85* и на проектируемые объекты  составит 30,53 м3/сут.

Раздел 3.  Внешнее пожаротушение

В настоящее время в с. Красная Дубрава имеется 2 пожарных бокса, 2 пожмашины и пожрезервуары у школы  (два по V=25м3 ).

Предусмотреть наружное пожаротушение территории Краснодубравского сельского совета от резервуаров и пожгидрантов, установленных на  водопроводной сети, реки Кита и пруда.

Для надежности пожаротушения зданий с массовым скоплением населения кроме пожгидрантов предусмотреть пожарную сигнализацию этих зданий.

В жилом секторе пожаротушение предусмотреть из пожарных резервуаров.

В с. Красная Дубрава, с.Чернышово, д.Лачиново, с. Вяземка, с.Сядемка  необходимо предусмотреть благоустроенные подъезды к прудам, реке Кита и устройство пожарных пирсов.

Приложение 1