АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДУБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 10.02.2015 | № | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красная Дубрава |  |  |  |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области от 25.12.2013 № 40 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области»

На основании решения районного суда от  05.12.2014 года,

в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области,

Администрация Краснодубравского сельсовета постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в схему водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области на период до 2023 года в соответствии с  приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Краснодубравского сельсовета  в сети    «Интернет».

Глава администрации                               Ю.И.Болтышов

Утверждена

Постановлением Администрации

Краснодубравкого сельсовета

от  10.02.2015 № 4

Схема водоснабжения и водоотведения

Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района Пензенской области

2015г.

с. Красная Дубрава

Содержание

1. Введение ................................................................................................................................ 5

2. Паспорт схемы ...................................................................................................................... 6

3. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

МО «Краснодубравский сельсовет................................................................................... …    7

3.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения ........................................... 7

3.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными

системами водоснабжения. ...................................................................................................... 8

3.3 Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения. ............................................................................................................ 9

4. Направления развития централизованных систем водоснабжения ................................. 10

4.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения ....................................... 10

4.2. Повышение показателей качества воды .......................................................................... 11

4.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения .......................................................................................................................... 11

4.4. Повышение эффективности использования ресурсов .................................................... 11

5. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды ...................................................... 10

5.1. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды,

сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления .......................... 10

5.2. Описание системы коммерческого учета питьевой воды. ............................................. 12

5.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения .......................................................................................................................... 12

5.4. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2023 года ……………. 12

5.5. Определение требуемой мощности водозаборной системы

водоснабжения                                     ..................................................................................... 13

5.6. Наименование организации, осуществляющей   централизованное

водоснабжение......................................................................................................................... 13

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения. .......................................................................... 14

6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с

разбивкой по годам .................................................................................................................. 14

6.2. Обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения………..14

6.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета ………………………………………………………………………..…….14

6.4. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов .................................. 15

6.5. Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода ................................... 15

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции

объектов централизованных систем водоснабжения .......................................................... 15

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ................................ 15

8.1. Общие положения ............................................................................................................ 15

8.2. Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и

инженерных коммуникаций. .................................................................................................. 16

9. Целевые показатели развития систем водоснабжения .................................................... 17

9.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения ..................................... 17

9.2. Повышение показателей качества воды ........................................................................ 17

9.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения ........................................................................................................................ 17

9.4. Повышение эффективности использования ресурсов ................................................. 18

10. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на

их эксплуатацию ……………………………………………………………………………..18

11.Сведения о водоотведении по поселению ……………………………………..………18

12.Внешнее пожаротушение ……………………………………………………..……….. 18

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   …………………………………………………..……………. 19

Приложение1 Схема существующей и перспективной водопроводной сети с.Вяземка,

совмещенная с Генпланом Краснодубравского сельсовета

Земетчинского района………………………………………………………………………. 20

Приложение2 Схема существующей и перспективной водопроводной сети с.Красная Дубрава, совмещенная с Генпланом Краснодубравского сельсовета……………………..21

Приложение 3 Схема водоснабжения с. Вяземка               ……………………….……… ..22

Приложение 4 Схема водоснабжения с.Красная Дубрава.……………………………….. 23

- Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области являются:

1.   Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

3.  Генеральный план Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения;

-прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и

состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных

сценариев развития поселения

- зоны централизованного водоснабжения (территорий, на которых

водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем

холодного водоснабжения);

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и

оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной

инфраструктуры:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы.

2. Паспорт схемы

Наименование

Схема  водоснабжения и водоотведения Краснодубравского сельсовета Земетчинского района Пензенской области

Инициатор проекта

Глава администрации Краснодубравского сельсовета

Местонахождение объекта

Россия, Пензенская область Земетчинский район Муниципальное образование «Краснодубравский сельсовет»

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах

водоснабжения и водоотведения"

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 23.07.2012) «О

водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №

635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной

безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения для

существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в

частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания

услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие

мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов

- строительство новых водозаборных узлов

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих

возможность постоянного водоснабжения  населенных пунктов

Краснодубравского сельсовета

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап  2014 – 2016 г.г.

- капитальный ремонт существующей водонапорной башни Рожновского в с.Вяземка;

- ремонт существующего водопровода с частичной заменой труб

Второй этап 2017-2020г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой

Территории, не охваченной водоснабжением .

Третий этап 2021-2023г.

- строительство магистральных водопроводов для закольцовки сетей

территорий с существующей и новой застройки;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского

поселения.

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного

проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

3. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения Краснодубравского сельсовета

3.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Территория Краснодубравского сельсовета расположена в северо-восточной части Земетчинского района и на северо-западе Пензенской области.

Общая площадь территории сельсовета составляет  19163,01 га.

Административно - хозяйственным центром является село Красная Дубрава, расположенное в 20 км от районного центра Земетчино и в 219 км от областного центра г.Пензы.

В настоящее время на территории Краснодубравского сельсовета проживает 1540 человек, которые расселяются в 6-ти населенных пунктах: село Красная Дубрава – 554 чел, село Чернышово – 11 чел, деревня Лачиново – 48 чел, деревня Андреевка – 2 чел, село Вяземка – 677 чел, село Сядемка – 248 чел.

Системы водоснабжения шести населенных пунктов  обособлены.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников - шахтных колодцев, скважин мелкого заложения, родников.

Рельеф территории Краснодубравского сельсовета изрезан овражно-балочной сетью.

Массивы со склонами различной крутизны.

Многие балки задернованы и поросли древесной растительностью.

В целом по условиям рельефа территория хозяйства вполне пригодна для сельхозпроизводства и применения с/х машин, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где выражены процессы водной эрозии.

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Кита, озеро Маховое  и долинами небольших безымянных ручьев.

Из искусственных водоемов имеются пруды.

Река Кита протекает с юго-востока на северо-запад в северной части  с.Красная Дубрава.

Озеро Маховое расположено в западной части  территории Краснодубравского сельсовета.

Пруды в хозяйстве питаются талыми и дождевыми водами.

Климат на территории Краснодубравского сельсовета умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Преобладающее направление ветра являются в летний период северо-западные, в зимний период - юго-восточные.

Основными природными ресурсами поселения являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.

На территории Краснодубравского сельсовета расположены 3 скважины, две из которых действующие, одна резервная. Услуги по водоснабжению  предоставляют ООО «Водоканал» и СПОСК «Дубрава». Обслуживающие организации выполняют следующие работы :

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

ООО «Водоканал» и СПОСК «Дубрава» имеют лицензии на право пользования с целевым назначением и видами работ по добыче питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно.

В настоящем документе рассматривается система водоснабжения Краснодубравского поселения.

На территории Краснодубравского сельсовета расположены 3 скважины, две и  из которых действующее и одна резервная.

Источником центрального водоснабжения с. Красная Дубрава является артезианская скважина , расположенная по адресу: Пензенская область, Земетчинский район с. Красная Дубрава ул.Новый поселок ,1Б.

Источником центрального водоснабжения с. Вяземка является артезианская скважина , расположенная по адресу: Пензенская область, Земетчинский район с.Вяземка , ул.Сосновка, от дома 17 на северо-запад 270 метров.

Участки недр  относятся к бассейну р. Волга. Согласно гидрогеологическому районированию , площадь приурочена к Керенско-Чембарскому гидрогеологическому блоку в составе Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Скважины оборудованы под эксплуатации водоносного  горизонта – известняк трещиноватый и доломиты верхнего отдела девонской системы, залегающего на глубине 125 м. Водовмещающие породы представлены известняками и доломитами с тонкими глинистыми прослоями. Установленный  дебит эксплуатируемых  артезианских скважин  10 м3/час.

Химический состав подземных вод: вода пресная, гидрокарбонатнокальциевая, по химическим бактериологическим показателям соответствует ГОСТу «Вода питьевая».  По содержанию компонентов качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» за исключением повышенного содержания железа в воде и мутности.

Водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

3.2Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Водоснабжение остальных населенных пунктов, расположенных на территории Краснодубравского сельсовета и домовладений, не пользующихся центральным водоснабжением в с. Красная Дубрава и Вяземка,    осуществляется из шахтных колодцев, скважин мелкого заложения  и родников.

В с. Красная Дубрава  имеется 59 колодцев, 4 скважины мелкого заложения , с. Вяземка -120 колодцев, 5 скважин мелкого заложения, 1 родник, с.Сядемка -30 колодцев, д.Лачиново – 22 колодца, с.Чернышово – 3 колодца, д.Андреевка -1 колодец.

3.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Вяземка осуществляется из артезианской скважины путем подъема воды в вононапорную башню, глубина скважины 150,0 п.м., диаметр обсадной трубы 218 мм, диаметр водозаборной трубы 110 мм, установлен погружной насос марки ЭЦВ6-10-110, глубина установки насоса 90,0 п.м., производительность 10 куб/час . Год ввода в эксплуатацию 1967г. Водонапорная башня высотой 14,6 п.м., диаметр основания 1200 мм, диаметр бака 2900 мм, объем водонапорного бака 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1965. Фактически поднято воды за 2012г. – 7,7 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с.Вяземка – 0,46 км.: из стальных труб диаметром 57 мм – 526,0 м, из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм – 4122,0 м. Год ввода в эксплуатацию – 2002 .

Износ существующих сетей составляет 20% по состоянию на 17.03.2011 г., артезианской скважины по состоянию на 07.04.2011 г – 75 %, вононапорной башни по состоянию на 07.04 2011 г – 90 %  согласно техническим паспортам, выданным ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости  - Федеральное БТИ»

Одна из артскважин находится в восточной части села. Другая артскважина находится в центре села в юго-западной части и в настоящее время не эксплуатируется. Водопроводная сеть находится в удовлетворительном состоянии.

По результатам технического обследования сделан вывод о возможности ввода в эксплуатацию данной скважины в качестве резервной при условии капитального ремонта и установке частотного преобразователя вместо накопителя( водонапорной башни) в целях экономии денежных средств.

Централизованное водоснабжение с.Красная Дубрава осуществляется из артезианской скважины путем подъема воды в вононапорную башню, глубина скважины 135,0 п.м., диаметр обсадной трубы 300 мм, диаметр водозаборной трубы 57 мм, установлен погружной насос марки 1ЭЦВ6-10-80, глубина установки насоса 85,0 п.м., производительность 10 куб/час . Год ввода в эксплуатацию 1989 г. Водонапорная башня высотой 11,4 п.м., диаметр основания 1200 мм, диаметр бака 1200 мм, объем водонапорного бака 15 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1989. Фактически поднято воды за 2012г. – 5,27 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с.Красная Дубрава – 2,9 км.: из чугунных труб диаметром 100 мм – 937,0 м, из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм – 795,0 м., из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм – 1149,0 м. Год ввода в эксплуатацию – 1988 .

Износ существующих сетей составляет 45% по состоянию на 19.12.2011 г., артезианской скважины и водонапорной башни по состоянию на 10.01.2011 г – 50 %,   согласно техническим паспортам, выданным ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости  - Федеральное БТИ»

По результатам технического обследования сделан вывод о необходимости капитального ремонта водопроводного хозяйства и строительстве новой артезианской скважины в качестве резервной.

4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Проектные решения  водоснабжения населённых пунктов Краснодубравского  сельсовета   базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

В с. Вяземка произведён капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой на полиэтиленовые трубы в 2002 году- 4122 м., в с.Красная Дубрава  в 2011 году - 300 м.

Основными принципами развития жилищного строительства на

территории поселения являются:

- интенсивное освоение территорий в существующей жилой застройке

населенных пунктов;

- осуществление нового комплексного жилищного строительства в

проектируемых границах населенных пунктов (с учетом планировочных

ограничений ), предусматривающее полное обеспечение территории

объектами инженерного обеспечения, транспортного обслуживания;

услугами культурно-бытового обслуживания;

- применение в строительстве современных типовых и индивидуальных

Проектов.

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы

развития территорий поселения направления развития централизованных

систем водоснабжения включают:

4.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Реконструкция скважины в с. Красная Дубрава по варианту с двумя подъемами, хранением регулирующего запаса воды в баке водонапорной башни, неприкосновенного запаса в резервуарах чистой воды.

- Строительство новой артезианской скважины

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода, совмещение хозпитьевого и противопожарного водопровода.

4.2. Повышение показателей качества воды

- Строительство станций обезжелезивания

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими

скважинами и после установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем

водоснабжения (скважин, резервуаров, )

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения,

сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей

использовать трубопроводы из современных материалов, не склонных к

коррозии.

4.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки,

не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории

существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий,

предназначенных для объектов капитального строительства.

4.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, установках

обезжелезивания,  у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры,

исключающих потери воды из системы;

5. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

5.1. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды,

сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из

статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления

Таблица 5.1 – Фактическая потребность в воде по группам потребителей

| показатели | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | Тыс. куб.м. | 13,5 | 13,0 | 10,5 |
| 2.Оъем воды, полученной со стороны | Тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Оъем воды, используемой на собственные нужды | Тыс. куб.м. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.Объем отпуска в сеть | Тыс. куб.м. | 13,0 | 12,5 | 10,0 |
| 5. объем потерь воды | Тыс. куб.м. | 0,13 | 0,125 | 0,10 |
|  | % | 1 | 1 | 1 |
| 6 объем реализации воды всего, В том числе | Тыс. куб.м. | 12,87 | 12,375 | 9,9 |
| 6.1 населению | Тыс. куб.м. | 12,47 | 11,975 | 9,5 |
|  | % | 95,9 | 95,8 | 95,0 |
| 6.2 бюджетным организациям | Тыс. куб.м. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

5.2. Описание системы коммерческого учета питьевой воды.

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного

расчета потребления , приборов учета и расчета исходя из  количества потребленной электроэнергии и мощности глубинных насосов.

5.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения

Производительность действующих артезианских скважин  составляет 240 м3/сутки, фактическая 28,7 м3/сутки,

Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2014 году

составила 10,5 тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:

10500/ 365 = 28,7 м3/сутки,

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки

наибольшего водопотребления  дефицита питьевой воды не возникает.

5.4. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2023 года

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает

увеличение размера застраиваемой территории в с. Красная Дубрава за счет индивидуального жилищного строительства.

В перспективе развития Краснодубравского сельсовета источником

хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети

водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый

расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства

населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сел Краснодубравского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года

оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий  жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и

канализация зданий» приняты следующие нормы:

230 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята

по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

90 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Частота поливок 1 раз в день,

120 дней в году.

Суточный коэффициент неравномерности принят в соответствии с

СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принимаем 1,3.

Расходы воды на нужды сельского хозяйства   и неучтенные расходы принимаем в размере 20 % от общего водопотребления согласно СП

Расходы на собственные нужды водопровода 10 % от общего объема

подачи в сеть согласно СНиП 2.04.02-84(СП31.13330.2012) «Водоснабжение.

Наружные сети и сооружения»

Перспективное водопотребление на 2023 год приведено в таблице 5.2

Таблица 5.2 – Расчет перспективного водопотребления на 2023 год

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Вяземка |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 200 | 230/230 | 46 | 16,79 |
|  | Полив | чел | 125 | 90 | 11,25 | 4,11 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20 | - | 11,45 | 0,8 |
|  | Собственные нужды системы водоснабжения | % | 10 | - | 5,72 | 0,41 |
|  | Итого: |  |  |  | 74,42 | 22,11 |
| с.Красная Дубрава |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 189 | 230/230 | 43,47 | 15,87 |
|  | Полив | чел | 74 | 90 | 6,66 | 2,4 |
|  | Неучтенные расходы | % | 20 | - | 10 | 3,65 |
|  | Собственные нужды системы водоснабжения | % | 10 | - | 5 | 1,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 65,13 | 23,72 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 139,55 | 45, 83 |

5.5. Определение требуемой мощности водозаборных сооружений системы водоснабжения

Согласно результатов расчетов настоящего и перспективного

водопотребления дефицит на перспективу воды составляет 110 м3/сутки

Соответственно новый водозабор должен иметь скважину с дебитом до 10 м3/час

(резервная), производительность станции обезжелезивания принимаем

110 м3/сутки

5.6. Наименование организации, осуществляющей   централизованное

водоснабжение

Обслуживание объектов водоснабжения с.Красная Дубрава осуществляет СПОСК «Дубрава». Тарифы на водопотребление не устанавливались, оплата затрат на содержание, налогов, ТЭРов производится за счет ежемесячных взносов 6 учредителей кооператива. Общее количество водопользователей - 120.

Обслуживание объектов водоснабжения в с.Вяземка осуществляет ООО «Водоканал» р.п.Земетчино.

Тарифы на коммунальные услуги на территории с.Вяземка

|  | Норматив потребления в месяц куб.м. | Тариф за 1 куб.м. руб.коп | Тариф руб.коп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение (куб.м. на 1 чел) |  |  |  |
| - с общей водоразборной колонки | 1,22 | 30-75 | 37-52 |
| -в жилых домах с водопроводом без канализации | 1,77 | 30-75 | 54-43 |
| - в жилых домах с водопроводом и канализацией, без туалетов | 4,38 | 30-75 | 134-68 |
| - в жилых домах с водопроводом, канализацией, с ваннами, с туалетами, с водонагревателями | 6,67 | 30-75 | 205-10 |
| - за содержание и поение 1 головы скота: |  |  |  |
| свиньи | 0,55 | 30-75 | 16-91 |
| КРС | 2,13 | 30-75 | 65-50 |
| Овцы, козы | 0,17 | 30-75 | 5-23 |
| Помывка в частной бане | 0,6 | 30-75 | 18-45 |
| 2. Полив приусадебных участков (на 100 кв.м.) | 7 | 30-75 | 215-25 |
| 3. Водоотведение (куб.м. на 1 чел) |  |  |  |
| - вывоз нечистот в жилых домах с водопроводом и канализацией, без туалетов | 4,38 | 26-13 | 114-45 |
| -вывоз нечистот в жилых домах с водопроводом, канализацией, с ваннами, с туалетами, с водонагревателями | 6,67 | 26-13 | 174-29 |

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

с разбивкой по годам

таблица 6.1

| Наименование мероприятий | материал | объем | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского | Газовая труба диаметром 1,4 м длиной 15м толщиной 10мм | 1шт | 2016 год |
| Ремонт резервной артезианской скважины | Насос ЭЦВ 6-10-110 Частотный преобразователь | 1 шт | 2016 год |
| строительство новых водозаборных узлов с. Красная Дубрава | Артезианская скважина | 1шт | 2016-2020 годы |
| строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой | полиэтиленовая труба диаметром 63-110 мм марки ПЭ SDR17 ГОСТ 18599-2001. | 9 км | 2017-2020 годы |
| строительство магистральных водопроводов для закольцовки сетей территорий с существующей и новой застройкой | полиэтиленовая труба диаметром 63-110 мм марки ПЭ SDR17 ГОСТ 18599-2001 | 4км | 2021-2023 годы |

6.2. Обоснование основных мероприятий по реализации схем

водоснабжения

Развитие системы водоснабжения МО «Краснодубравский сельсовет» предполагает решения

следующих задач:

-  Максимальный охват сетями водоснабжения  территории существующей и

перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом

водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

6.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета

В настоящее время расчёт объема  поднятой и распределённой воды производится согласно производительности насоса -10куб./час., количества часов работы исходя из мощности глубинного насоса – 5,5 кВт/ч и количества потреблённой энергии согласно счётчика электроэнергии.

На 2015-2016 годы планируется оснащение счетчиками воды всех потребителей

6.4. Описание вариантов маршрутов прохождения водопроводов

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог,

границ населенного пункта. Для повышения надежности водоснабжения

потребителей предусмотрено кольцевание сетей. Трассы прокладки

трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

6.5. Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода

Существующие артезианские скважины  продолжают функционировать, поэтому при

устройстве новых скважин  необходимо учитывать радиусы влияния

существующих скважин и проектируемых скважин. Также для новых ВЗУ

необходимо учесть соблюдения поясов санитарной охраны. Исходя из выше

перечисленных условий новый водозаборный узел размещаются на территориях

перспективного строительства с учетом выполнения требований ЗСО 1-го пояса

и расстояния от существующего около 700 м.

При разработке проектной документации необходимо выполнить расчеты

зон ЗСО водозаборов для уточнения размещения скважин и сооружений

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации

реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных

вод.

Ведется лабораторный контроль за качеством воды Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ» в Земетчинском районе.

Качество воды по биологическим показателям соответствует СанПиН, поэтому обеззараживание воды не требуется.

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения

рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на

экологию сельского поселения

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

8.1.Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в

строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в

полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и

конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых

потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме

водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением

мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

-техническое перевооружение;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на

срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки

в связи с реализацией инвестиционной программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости

для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических

изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на

территориях строительства;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей

территории;

- особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную

стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые

потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию,

налог на прибыль.

8.2.Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и

инженерных коммуникаций.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах

того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат

на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение

стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным

расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в

связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции

объектов определена в ценах 2013г. по проектам объектов-аналогов;

В таблице 8.1 представлены общие сведения по рассчитанной стоимости

реализации каждого этапа выполнения мероприятий по водоснабжению

поселения в разбивке по этапам и видам деятельности.

Таблица 8.1. – Информация по финансовым потребностям мероприятий в

разбивке по этапам.

| Наименование мероприятий | объем | Расходы на мероприятия тыс.руб. | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт водонапорной башни Рожновского | 1шт | 300,0 | 2016 год |
| Ремонт резервной артезианской скважины | 1шт | 500,0 | 2016 год |
| строительство новой артезианской скважины с. Красная Дубрава | 1 шт | 2500,0 | 2016-2020 годы |
| строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой | . 9км | 9000,0 | 2016-2020 годы |
| строительство магистральных водопроводов для закольцовки сетей территорий с существующей и новой застройки; | 4км | 4000,0 | 2021-2023 годы |
| ИТОГО |  | 13800,00 |  |

9. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предложенных в схемах водоснабжения

населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых

показателей.

Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с

Мероприятиями, направленными на их повышение.

9.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения новой артезианской скважины

- Капитальный ремонт существующей скважины в качестве резервной

- Капитальный ремонт водонапорной башни

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода

- Применение технологии подачи воды без применения водонапорных башен при помощи частотных преобразователей

9.2. Повышение показателей качества воды

- Строительство станций обезжелезивания в составе существующих и

новых артскважин;

- Постоянный контроль качества воды, поднимаемой артезианскими

скважинами и после установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем

водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки,

сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников

водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей

использовать трубопроводы из современных материалов, не

склонных к коррозии;

9.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей

застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории

существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий,

предназначенных для объектов капитального строительства;

9.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установка приборов учета воды на скважинах, установках

обезжелезивания,  у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры

исключающих потери воды из системы;

10. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В результате инвентаризации системы центрального водоснабжения выявлено, что бесхозяйных водопроводных сетей в поселении нет, все сети оформлены в собственность муниципального образовании «Краснодубравский сельсовет».

Схема вышеуказанного водопровода приведена в приложениях 2 и 3 графической части

Обслуживание указанных объектов  осуществляет СПОСК «Дубрава» в с.Красная Дубрава и ООО «Водоканал» в с.Вяземка..

11. Сведения о водоотведении  по поселению.

Общий сброс сточных вод по сельскому поселению от существующих объектов составляет 139,19 м3/сут.В настоящее время централизованная система канализации в с. Красная Дубрава отсутствует.

Хозбытовые стоки от существующих и проектируемых объектов I-ой очереди строительства сбрасываются в малые очистные сооружения (типа септик, выгреб) с дальнейшей утилизацией на поля запахивания. Сточные воды и навоз от личного животноводчества используется как удобрение на личных  приусадебных  участках.

12.  Внешнее пожаротушение

В настоящее время в Краснодубравском поселении имеется 2 пожарных бокса, 2 пожмашины и пожрезервуары у школы  (два по V=25м3 ), 2 пожарных гидранта, вононапорная башня оборудована краном для присоединения пожарного рукава.

Предусмотрено наружное пожаротушение территории Краснодубравского сельского совета от резервуаров и пожгидрантов, установленных на  водопроводной сети, реки Кита и пруда.

В жилом секторе пожаротушение предусмотрено из пожарных резервуаров и емкостей.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение1

СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ, СОВМЕЩЕННАЯ С ГЕНПЛАНОМ

С. ВЯЗЕМКА  КРАСНОДУБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА

_____

существующий   водопровод

_____________

Перспективное строительство водопровода и артскважины

Приложение 2

СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ, СОВМЕЩЕННАЯ С ГЕНПЛАНОМ

С. КРАСНАЯ ДУБРАВА  КРАСНОДУБРАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА

_____ существующий   водопровод	                        _____________перспективное строительство водопровода и артскважины

Приложение3

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ села Вяземка

Приложение 4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.Красная Дубрава